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	Guía de memoria tipo para proyectos de edificios agroindustriales

Cumplimiento del CTE (versión septiembre 2023)



	DB SU
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN


	CTE - SU
	Seguridad de Utilización


	SU 1 – Seguridad frente al riesgo de caídas 


1. Resbaladicidad de los suelos

	
	
	Clase

	
	Clase exigible a los suelos en función de su localización
	NORMA
	PROY

	
	
	
	

	
	Zonas interiores secas con pendiente < 6%
	1
	1

	
	Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras
	2
	2

	
	Zonas interiores húmedas (vestuarios, duchas…) con pendiente < 6%
	2
	2

	
	Zonas interiores húmedas (vestuarios, duchas…) con pendiente ≥ 6% y escaleras
	3
	3

	
	Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como mataderos, zonas de uso industrial, etc.
	3
	3


	
	Clasificación de los suelos según su resbaladicidad1)
	Clase

	
	(Valores de resistencia al resbalamiento Rd de acuerdo a la norma UNE ENV 12633:2003)
	NORMA
	PROY

	
	
	
	

	
	Rd≤ 15
	0
	-

	
	15 ≤ Rd ≤ 35
	1
	1

	
	35 ≤ Rd ≤ 45
	2
	2

	
	Rd > 45
	3
	3


      1) Valor suministrado por el fabricante o en su defecto, encargado para su determinación
2. Discontinuidad en el pavimento

	
	
	NORMA
	PROY

	
	
	
	

	
	El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos
	Diferencia de nivel < 6 mm1)
	3 mm

	
	Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm

Excepto para acceso desde espacio exterior
	≤ 25 %1)
	-

	
	Perforaciones o huecos en suelos de zonas interiores para circulación de personas
	Ø ≤ 15 mm1)
	-

	
	Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación
	≥ 800 mm
	800 mm

	
	Nº de escalones mínimo en zonas de circulación

Excepto en los casos siguientes:

· En zonas de uso restringido
· En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, etc.  (Figura 2.1)

· En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia.


	3
	3

	
	Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo (Figura 2.1)
	≥ 1.200 mm.   y ≥ anchura  hoja
	1200 mm

	
	1) Excepto en zonas de uso restringido
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Figura 2.1 Distancia entre la puerta de acceso y el escalén més proximo






3. Desniveles
	
	3.1. Protección de los desniveles
	

	
	
	

	
	Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc, cuando la diferencia de cota sea (H) 1)
	H ≥ 550 mm

	
	Señalización visual y táctil en zonas de uso público colocadas a una distancia ≥ 250 mm del borde cuando la diferencia de cota sea (H)
	H ≤ 550 mm  

	
	1) Excepto cuando la disposición constructuva haga muy improbable la caída oc cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto


	

	
	3.2. Características de las barreras de protección
	

	
	
	

	
	       3.2.1. Altura de la barrera de protección:
	

	
	
	NORMA
	PROYECTO

	
	cuando la diferencia de cotas ≤ 6 m.
	≥ 900 mm
	900 mm

	
	en el resto de los casos 1)
	≥ 1100 mm
	1100 mm

	
	    1)  excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura < 400 mm. 
	≥ 900 mm
	-

	
	
	

	
	     3.2.2. Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) 
	

	
	[image: image2.png]Alura de labarera -
e protecclon 1100 mm

Altura de la barrera
e proteccion > 900 mm

550 mm < H <6000 mm
H > 6000 mm

Figura 3.1 Barreras de proteccion en ventanas.



 

	
	
	

	
	La resistencia y rigidez será la suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida  en el apartado 3.2 del DB SE-AE, en función de la zona en que se encuentren


	
	
	NORMA
	PROYECTO

	 
	       3.2.3. Características constructivas de las barreras de protección:
	No serán escalables

	
	No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha)
	200≥Ha≤700 mm
	CUMPLE

	
	Limitación de las aberturas al paso de una esfera
	Ø ≤ 100 mm
	-

	
	Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación
	≤ 50 mm
	50 mm
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4. Escaleras y rampas

	
	   4.1. Escaleras de uso restringido
	

	
	
	

	
	Escalera de trazado lineal
	

	
	
	NORMA
	PROYECTO

	
	Ancho del tramo
	≥ 800 mm
	900 mm

	
	Altura de la contrahuella
	  ≤ 200 mm
	170 mm

	
	Ancho de la huella
	 ≥ 220 mm
	280 mm

	
	
	
	

	
	Escalera de trazado curvo 

	
	La huella se medirá en el eje de la escalera cuando la anchura de esta sea <1000 mm y a una distancia de 500 mm del lado más estrecho cuando sea >1000 mm. Además la huella medirá >50 mm en el lado más estrecho y <440 mm en el lado más ancho

	
	
	

	
	Mesetas partidas con peldaños a 45º 
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	Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico)
	

	
	
	

	
	
	


	
	 4.2. Escaleras de uso general
4.2.1. Peldaños
	

	
	
	

	
	tramos rectos de escalera
	

	
	
	NORMA
	PROYECTO

	
	huella
	≥ 280 mm
	300 mm

	
	contrahuella
	130 ≥ H ≤ 185 mm
	175 mm

	
	se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= contrahuella)
	la relación se cumplirá a lo largo de una misma escalera
	650 mm

CUMPLE
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Figura 4.2 Configuracion de los peldafios.





	
	
	

	
	escalera con trazado curvo
	

	
	
	NORMA
	PROYECTO

	
	huella
	H ≥ 170 mm en el lado más estrecho
	-

	
	
	H ≥ 280 mm a 500 mm de lado más estrecho
	-

	
	
	H ≤ 440 mm en el lado más ancho
	-
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	escaleras de evacuación ascendente
	

	
	Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical; ver Figura 4.2.)
	tendrán tabica

carecerán de bocel

	
	
	

	
	escaleras de evacuación descendente
	

	
	Escalones, se admite
	sin tabica

con bocel


	
	4.2.2. Tramos
	

	
	
	

	
	
	CTE
	PROY

	
	Peldaños por tramo
	≥ 3
	4

	
	Altura a salvar por cada tramo
	≤ 3,20 m
	3,00 m

	
	En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella
	CUMPLE

	
	En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera), 
	El radio será constante
	-

	
	En tramos mixtos
	la huella medida en el tramo curvo ≥ huella en las partes rectas
	-

	
	
	
	

	
	Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)
	≥1000 mm
	-

	
	
	

	
	4.2.3. Mesetas
	

	
	
	

	
	entre tramos de una escalera con la misma dirección:
	

	
	· Anchura de las mesetas dispuestas
	≥ anchura escalera
	CUMPLE

	
	· Longitud de las mesetas (medida en su eje).
	≥ 1000 mm
	1100 mm

	
	
	
	

	
	entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)
	
	

	
	· Anchura de las mesetas
	≥ ancho escalera
	CUMPLE

	
	· Longitud de las mesetas (medida en su eje).
	≥ 1000 mm
	1100 mm
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	4.2.4. Pasamanos
	

	
	
	

	
	Pasamanos continuo:
	

	
	en un lado de la escalera
	Cuando salven alturas ≥ 550 mm

	
	en ambos lados de la escalera
	Cuando ancho ≥ 1200 mm o estén previstas para P.M.R.

	
	Pasamanos intermedios:
	
	

	
	Se dispondrán para ancho del tramo 
	>2400 mm
	-

	
	Separación de pasamanos intermedios
	≤ 2400 mm
	-

	
	
	
	

	
	Altura del pasamanos
	900 mm ≤ H ≤ 1100 mm
	-

	
	
	
	

	
	Separación del paramento vertical
	≥ 40 mm
	45 mm


Nota: El pasamanos será firme y fácil de asir y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano
	
	4.2.5. Rampas
	CTE
	PROY

	
	
	
	

	
	Pendiente:
	rampa estándar
	6% < p < 12%
	P= 10%

	
	
	usuario silla ruedas (PMR)
	l < 3 m, p ≤ 10%

l < 6 m, p ≤   8%

resto, p ≤   6%
	P= 8%

	
	
	circulación de vehículos en garajes, también previstas para la circulación de personas
	p ≤ 18%
	-

	
	
	
	
	

	
	Tramos:
	longitud del tramo:
	
	

	
	
	rampa estándar 
	l ≤ 15,00 m
	L= 14,00 m

	
	
	usuario silla ruedas
	l ≤   9,00 m
	L= 4 m

	
	
	
	
	

	
	
	ancho del tramo: 
	
	

	
	
	ancho libre de obstáculos

ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección
	ancho en función de DB-SI
	

	
	
	

	
	
	rampa estándar:
	

	
	
	ancho mínimo
	a ≥ 1,00 m
	a= 1,10 m

	
	
	
	
	

	
	
	usuario silla de ruedas
	
	

	
	
	ancho mínimo
	a ≥ 1200 mm
	a= 1200 mm

	
	
	tramos rectos
	a ≥ 1200 mm
	a= 1200 mm

	
	
	anchura constante
	a ≥ 1200 mm
	a= 1200 mm

	
	
	para bordes libres, → elemento de protección lateral
	h = 100 mm
	a= 1200 mm

	
	
	
	
	

	
	Mesetas:
	entre tramos de una misma dirección:
	
	

	
	
	ancho meseta
	a ≥ ancho rampa
	CUMPLE

	
	
	longitud meseta
	l ≥ 1500 mm
	l= 1.750 mm

	
	
	
	
	

	
	
	entre tramos con cambio de dirección:
	
	

	
	
	ancho meseta (libre de obstáculos)
	a ≥ ancho rampa
	-

	
	
	
	
	

	
	
	ancho de puertas y pasillos 
	a ≤ 1200 mm
	CUMPLE

	
	
	distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo
	d ≥   400 mm
	

	
	
	distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR)
	d ≥ 1500 mm
	

	
	Pasamanos
	
	
	

	
	
	pasamanos continuo en un lado
	desnivel >   550 mm

	
	
	pasamanos continuo en un lado (PMR)
	desnivel > 1200 mm

	
	
	pasamanos continuo en ambos lados
	a > 1200 mm

	
	
	
	
	

	
	
	altura pasamanos
	900 mm ≤ h ≤ 1100 mm
	H= 900 mm

	
	
	altura pasamanos adicional (PMR)
	650 mm ≤ h ≤ 750 mm
	H= 700 mm

	
	
	separación del paramento
	d ≥ 40 mm
	D= 40 mm

	
	
	características del pasamanos:
	
	

	
	
	Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir
	CUMPLE

	
	
	
	
	

	
	Escalas fijas
	
	No procede

	
	
	
	
	

	
	Anchura
	400mm ≤ a ≤800 mm
	-

	
	Distancia entre peldaños
	d ≤ 300 mm
	-

	
	Espacio libre delante de la escala
	d ≥ 750 mm
	-

	
	Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo
	d ≥ 160 mm
	-

	
	Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos equivalentes
	400 mm
	-

	
	
	
	

	
	protección adicional:
	
	

	
	Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída por falta de apoyo)
	p ≥ 1.000 mm
	-

	
	Protección circundante.
	h > 4 m
	-

	
	Plataformas de descanso cada 9 m
	h > 9 m
	-
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5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

	
	
	

	
	
	
	

	
	limpieza desde el interior:
	

	
	toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm
	cumple

ver planos de alzados, secciones y memoria de carpinteria

	
	Los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantega bloqueados en la posición invertida durante su limpieza. 
	cumple 

ver memoria de carpinteria
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Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior





	
	
	

	
	La limpieza de acristalamientos desde el exterior y situados a una altura h > 6 m se realizará mediante uno de los siguientes procedimientos
	No procede

	
	A) plataforma de mantenimiento
	

	
	anchura
	a ≥    400 mm 

	
	barrera de protección
	h ≥ 1.200 mm

	
	B) equipamiento de acceso especial
	previsión de instalación de puntos fijos de anclaje con la resistencia adecuada


	SU 2 – Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 


1. Impacto

	
	1.1. Impacto con elementos fijos
	NORMA
	PROYECTO
	
	NORMA
	PROYECTO

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Altura libre de paso en zonas de circulación
	 FORMCHECKBOX 
uso restringido 
	≥ 2100 mm
	2.600 mm
	 FORMCHECKBOX 
 resto de zonas 
	≥ 2200 mm
	2600 mm

	
	Altura libre en umbrales de puertas
	≥ 2000 mm
	2100 mm

	
	Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación
	7
	2200 mm

	
	Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona comprendida entre 1000 y 2200 mm medidos a partir del suelo
	≤ 150 mm
	100 mm

	
	Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.
	elementos fijos

	
	
	

	
	1.2. Impacto con elementos practicables
	

	
	disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general)
	El barrido de la hoja no invade el pasillo

	
	En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación de las personas entre 0,7 m y 1,50 m mínimo
	Un panel por hoja

 a= 0,7 h= 1,50 m
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Figura 1.1 Disposicion de puertas laterales a vias de circulacion



 

	
	
	

	
	1.3. Impacto con elementos frágiles
	

	
	Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección
	SU1, apartado 3.2

	
	
	

	
	Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección
	Nivel de impacto según UNE EN 2600:2003

	
	diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m
	resistencia al impacto nivel 2

	
	diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m
	resistencia al impacto nivel 1

	
	resto de  casos
	resistencia al impacto nivel 3

	
	
	

	
	duchas y bañeras:
	

	
	partes vidriadas de puertas y cerramientos
	resistencia al impacto nivel 3

	
	
	

	
	áreas con riesgo de impacto
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Figura 1.2 Identificacion de areas con riesgo de impacto





	
	
	

	
	1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
	

	
	Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que puedan confundirse con puertas o aberturas al no disponer de montantes separados a una distancia a ≤ 600 mm o travesaños situados entre las alturas 850-1100 mm

	
	
	
	NORMA
	PROYECTO

	
	Señalización que se deberá realizar a lo largo de toda la superficie acristalada
	altura inferior:
	850mm<h<1100mm
	-

	
	
	altura superior:
	1500mm<h<1700mm
	-


Nota: Las puertas de vidrio que no disponga de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores, dispondrán de la señalización anterior.
2. Atrapamiento

	
	
	NORMA
	PROYECTO

	
	
	
	

	
	Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más próx)
	d ≥ 200 mm
	d= 250 mm

	
	Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias 
	-
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	SU 3 – Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 


1. Aprisionamiento

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior
	disponen de desbloqueo desde el exterior

	
	Baños y aseos 
	iluminación controlado desde el interior

	
	
	NORMA
	PROY

	
	Fuerza de apertura de las puertas de salida
	≤ 140 N
	135 N

	
	
	

	
	Usuarios de silla de ruedas:
	

	
	Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas
	ver Reglamento de Accesibilidad

	
	
	NORMA
	PROY

	
	Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados
	≤ 25 N
	24 N


	SU 4 – Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  


1. Alumbrado normal en zonas de circulación 

	
	Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)

	
	
	

	
	
	NORMA
	PROYECTO

	
	Zona
	Iluminancia mínima [lux]

	
	
	
	
	
	

	
	Exterior
	Exclusiva para personas
	Escaleras
	10
	10

	
	
	
	Resto de zonas
	5
	5

	
	
	Para vehículos o mixtas
	10
	10

	
	Interior
	Exclusiva para personas
	Escaleras
	75
	75

	
	
	
	Resto de zonas
	50
	50

	
	
	Para vehículos o mixtas
	50
	50

	
	
	
	
	
	

	
	factor de uniformidad media
	fu ≥ 40%
	40%


2. Alumbrado de emergencia 

	
	2.1. Dotación
	

	
	Contarán con alumbrado de emergencia:
	

	
	
	todo reciento cuya ocupación sea mayor de 100 personas

	
	
	recorridos de evacuación (ver Anejo A del DB SI)

	
	
	aparcamientos cubiertos o cerrados con superficie S > 100 m2

	
	
	locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección y locales de riesgo especial (ver DB-SI 1)

	
	
	lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado

	
	
	las señales de seguridad

	
	
	

	
	
	

	
	2.2. posición y características de las luminarias
	NORMA
	PROYECTO

	
	altura de colocación
	h ≥ 2 m
	H= 2,20m

	
	
	

	
	se dispondrá una luminaria en: 
	 FORMCHECKBOX 

	cada puerta de salida

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	señalando peligro potencial

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	señalando emplazamiento de equipo de seguridad

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	puertas existentes en los recorridos de evacuación

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	en cualquier cambio de nivel

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos

	
	
	

	
	2.3. Características de la instalación
	

	
	
	Será fija
	

	
	
	Dispondrá de fuente propia de energía
	

	
	
	Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal 
	

	
	
	El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s.
	

	
	
	

	
	Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)
	NORMA
	PROY

	
	
	Vías de evacuación de anchura ≤ 2m
	Iluminancia eje central 
	≥ 1 lux
	-

	
	
	
	Iluminancia de la banda central 
	≥0,5 lux
	-

	
	
	Vías de evacuación de anchura > 2m
	Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura ≤ 2m
	-

	
	
	
	
	

	
	
	a lo largo de la línea central
	relación entre iluminancia máx. y mín
	≤ 40:1
	40:1

	
	
	puntos donde estén ubicados


	· equipos de seguridad

· instalaciones de protección contra incendios

· cuadros de distribución del alumbrado
	Iluminancia ≥ 5 luxes
	5 luxes

	
	
	Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)
	Ra ≥ 40
	Ra= 40

	
	
	
	

	
	2.4. Iluminación de las señales de seguridad
	

	
	
	
	NORMA
	PROY

	
	
	luminancia de cualquier área de color de seguridad
	≥ 2 cd/m2
	3 cd/m2

	
	
	relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad
	≤ 10:1
	10:1

	
	
	relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10
	≥ 5:1 y 

≤ 15:1
	10:1

	
	
	Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación
	≥ 50%
	→ 5 s
	5 s

	
	
	
	100%
	→ 60 s
	60 s


	SU 5 – Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación  


No aplicable a este proyecto
	SU 6 – Seguridad frente al riesgo de ahogamiento


No aplicable a este proyecto
	SU 7 – Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento


1. Ámbito de aplicación: Zonas de uso aparcamiento y vías de circulación de vehículos
	
	Características constructivas
	

	
	Espacio de acceso y espera:
	

	
	
	Localización
	en su incorporación al exterior

	
	
	
	NORMA
	PROY

	
	
	Profundidad
	p ≥ 4,50 m
	P= 4,50 m

	
	
	Pendiente
	pend ≤ 5%
	5%

	
	
	

	
	Acceso peatonal independiente:
	

	
	
	Ancho
	 A ≥ 800 mm.
	A= 800 mm

	
	
	Altura de la barrera de protección
	h ≥ 800 mm
	H= 800 mm

	
	
	
	

	
	
	Pavimento a distinto nivel
	

	
	
	
	

	
	
	Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel):
	

	
	
	Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales con diferencia de cota (h)
	No procede

	
	
	

	
	Pintura de señalización:
	resbaladicidad clase 3

	
	
	

	
	Protección de recorridos peatonales
	

	
	Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 m2
	pavimento diferenciado con pinturas o relieve

	
	
	zonas de nivel más elevado

	
	
	

	
	Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más elevado):
	

	
	Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h ≥ 550 mm
	No procede

	
	Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm

Dif. táctil ≥ 250 mm del borde 
	No procede

	
	
	

	
	Señalización
	Se señalizará según el Código de la Circulación:

	
	
	Sentido de circulación y salidas.
	Procede


	
	
	Velocidad máxima de circulación 20 km/h.
	

	
	
	Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación y acceso.
	

	
	
	Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas
	No procede

	
	
	Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante marcas viales o pintura en pavimento
	No procede


	SU 8 – Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo


1. Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo depósitos
	
	Procedimiento de verificación
	

	
	
	

	instalación de sistema de protección contra el rayo

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible)

Si

Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible)

No
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	densidad de impactos sobre el terreno (ver Figura 1.1)
	superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado
	Coeficiente relacionado con el entorno ( C1)
	

	
	
	
	Situación del edificio
	C1
	

	
	
	
	
	
	

	
	1,00 (Canarias)
	4537,32
	Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos
	0,5
	

	
	
	
	Rodeado de edificios más bajos
	0,75
	

	
	
	
	Aislado
	1
	

	
	
	
	Aislado sobre una colina o promontorio
	2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ne = 4537,32*10-6

	
	
	

	
	Determinación de Na
	

	
	
	

	
	C2


coeficiente en función del tipo de construcción
	
	C3
contenido del edificio
	C4
uso del edificio
	C5
necesidad de continuidad en las activ. que se desarrollan en el edificio
	Na
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	Cubierta metálica
	Cubierta de hormigón
	Cubierta de madera
	
	Edificio sin contenido inflamable
	Nave agroindustrial 
	Nave agroindustrial 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Estructura metálica
	0,5
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	2
	
	1
	1
	1
	

	
	Estructura de hormigón
	1
	1
	2,5
	
	
	
	
	

	
	Estructura de madera
	2
	2,5
	3
	
	
	
	
	Na = 11*10-3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tipo de instalación exigido
	

	
	
	

	
	Na
	Ne
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	Nivel de protección
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	E > 0,98
	1
	

	
	
	
	
	
	0,95 < E < 0,98
	2
	

	
	
	
	
	
	0,80 < E < 0,95
	3
	

	
	
	
	
	
	0 < E < 0,80
	4*
	

	
	* No es obligatoria la instalación de un sistema de protección contra el rayo
	


	
	
	instalación de sistema de protección contra el rayo

	
	
	

	
	Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible)
	No


	
	Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del Documento Básico SU del CTE
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