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	Guía de memoria tipo para proyectos de edificios agroindustriales

Cumplimiento del CTE (versión noviembre 2008)  



	DB HR
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO



NOTA SEPT. 2023: PEDNIETE DE MODIFICACIÓN CON EL RD732/2019 qué entró en vigor el 24/09/2020
Existe una herramienta de gran utilidad de cálculo del Documento Básico de protección frente al ruido (libre y gratuita):

https://www.codigotecnico.org/Programas/HerramientaHR.html
******************************************************
El presente apartado sirve de justificación a las soluciones constructivas adoptadas para cumplir con las exigencias de Protección Frente al Ruido (HR) aprobado mediante RD 1371/2007, de 19 de octubre, establecidas por el Código Técnico de la Edificación. 

Su objetivo es el de limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a sus usuarios. Para ello, los elementos constructivos que conforman los diferentes recintos del edificio deberán tener unas características tales que permitan dotar al recinto de suficiente aislamiento frente a ruido aéreo, ruido de impactos y ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, así como limitar el ruido reverberante de los recintos. 
	
	
	
	Procede
	No Procede

	DB HR
	Verificación del suficiente aislamiento acústico de todos y cada uno de los recintos considerados como protegidos o habitables del edificio frente a ruido procedente de otros recintos o del exterior. 
	X
	

	
	Verificación del tiempo de reverberación en recintos del edificio destinados a aulas, salas de conferencias, comedores, restaurantes o zonas comunes de edificios de uso residencial o docente colindantes con recintos habitables con los que comparten puertas. 
	X
	


Descripción general del edificio a efectos de del cumplimiento de la exigencia:

	Edificio agroindustrial de planta rectangular, de 1200 m2 de superficie, con unas dimensiones de 20 m de ancho y 60 m de fondo situado en la localidad de Navalcarnero (Madrid). La agroindustria presenta área principal de uso industrial, formada por un recinto único dotado con una superficie de 1000 m2 en una sola planta, y con un área administrativa de 400 m2 distribuida por igual en dos plantas. 
La zona administrativa la constituyen siete recintos con funciones diversas: (oficinas (3), laboratorio (1), vestuarios (1), pasillos y zonas comunes (2), cuya distribución en planta y en altura puede consultarse en planos. 
Las características de los cerramientos verticales y horizontales que sirven de separación entre recintos o entre cada recinto y el exterior se detallan en el desarrollo del presente documento. 
 


	CTE - HR
	Protección frente al Ruido


1. Ámbito de aplicación (Apdo. 1.1):
El ámbito de aplicación del  DB HR se define por la relación de recintos (espacio de un edificio limitado por cerramientos, particiones o cualquier otro elemento de separación) incluidos y excluidos de dicho ámbito. Tan sólo será necesario verificar un nivel de aislamiento suficiente en aquellos recintos incluidos que puedan ser receptores de ruido procedente de cualquier otro recinto (excluido o incluido), no siendo necesario realizar tal verificación cuando el recinto receptor de ruido sea un recinto excluido. 

	RECINTOS INCLUIDOS
	
	RECINTOS EXCLUIDOS

	Se aplicará con carácter general a toda edificación, según lo indicado en el ámbito de aplicación general indicado en el Artículo 2 del CTE Parte I. 

Así pues, serán recintos incluidos dentro del campo de aplicación del DB HR aquellos recintos de cualquier edificio no incluidos en la columna de “CASOS EXCLUIDOS”.


	I1
	
	Recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica. Se consideran recintos ruidosos dentro del CTE DB HR a aquellos recintos, generalmente de carácter industrial, cuyas actividades producen un nivel medio de presión sonora estandarizado, ponderado A, en el recinto, mayor de 80 dBA, no compatible con el requerido en los recintos protegidos.
	E1

	
	
	
	Recintos y edificios destinados a espectáculos, tales como auditorios, salas de música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño, y se considerarán recintos de actividad respecto a los recintos protegidos y a los recintos habitables colindantes
	E2

	
	
	
	Aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño, y se considerarán recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior.
	E3

	
	
	
	Obras de ampliación, modificación, reforma  o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo, quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios.
	E4


A continuación se detalla la relación de recintos que componen el edificio, su tipología y su pertenencia a cada una de las unidades de uso presentes. Asimismo, se indica la causa de inclusión o exclusión  de cada recinto del ámbito de aplicación del DB HR. 

	
	CAUSA
	ID
	DEFINICIÓN DEL RECINTO.
	TIPO DE RECINTO
	UNIDAD DE USO (UU)

	RECINTOS INCLUIDOS
	I1
	R1
	Laboratorio en planta baja del área administrativa de la nave
	Protegido
	UU 1

	
	I1
	R2
	Vestuarios en planta bajo del área administrativa de la nave
	Protegido
	UU 2

	
	I1
	R3
	Pasillo intermedio entre laboratorio entre laboratorio y vestuarios y de acceso a la planta superior a través de escalera.
	Zona Común
	-

	
	I1
	R4
	Oficina 1 en planta superior del área administrativa de la nave
	Protegido
	UU3

	
	I1
	R5
	Oficina 2 en planta superior del área administrativa de la nave
	Protegido
	

	
	I1
	R6
	Oficina 3 en planta superior del área administrativa de la nave
	Protegido
	

	
	I1
	R7
	Pasillo central común a las tres oficinas de la planta superior al cual llegan las escaleras procedentes del pasillo central de la planta inferior
	Zona Común
	-

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	RECINTOS EXCLUIDOS
	E1
	RE1
	Área Industrial de la nave
	De Actividad
	-

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


NOTA: El Identificador ID utilizado en la definición de cada recinto será utilizado en apartados posteriores para hacer referencia a cada uno de ellos.
2. Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos (Apdo. 3.1):
El DB HR establece que se debe alcanzar, en cada uno de los recintos protegidos y habitables incluidos dentro del ámbito de aplicación, unos niveles de aislamiento suficientes frente a ruido aéreo y a ruido de impactos. Los niveles mínimos de aislamiento exigidos son función del tipo de recinto emisor, del tipo de recinto receptor y de la pertenencia o no de ambos a la misma unidad de uso. Estos niveles mínimos son los mostrados en la tabla que se muestra a continuación

	
	
	
	
	
	RECINTOS RECEPTORES POSIBLES

	
	
	
	
	Aislamiento referido a
	RECINTO PROTEGIDO
	RECINTO HABITABLE

	
	
	
	
	
	RUIDO AÉREO
	IMPACTOS
	RUIDO AÉREO
	IMPACTOS

	POSIBLES RECINTOS RECEPTORES
	DE DISTINTA UU
	Protegido
	Recinto Receptor
	DnT,A ≥ 50
	L’nT,w ≤ 65
	DnT,A ≥ 45
	-

	
	
	Habitable
	Recinto Receptor
	DnT,A ≥ 50
	L’nT,w ≤ 65
	DnT,A ≥ 45
	-

	
	
	Zona común
	Comparte puertas y ventanas con el recinto receptor
	Recinto Receptor
	DnT,A ≥ 50
	L’nT,w ≤ 65
	DnT,A ≥ 45
	-

	
	
	
	Comparte puertas y ventanas con el recinto receptor
	Puertas o Ventanas
	R,A ≥ 30
	L’nT,w ≤ 65
	R,A ≥ 20
	-

	
	
	
	
	Muro
	R,A ≥ 50
	
	R,A ≥ 50
	

	
	
	De Instalaciones
	Recinto Receptor
	DnT,A ≥ 55
	L’nT,w ≤ 60
	DnT,A ≥ 45
	-

	
	
	De Actividad
	
	Recinto Receptor
	DnT,A ≥ 55
	L’nT,w ≤ 60
	DnT,A ≥ 45
	-

	
	
	Exterior
	Medianerías
	Recinto Receptor
	D2m,nT,Atr ≥ 40
	-
	D2m,nT,Ar ≥ 40
	-

	
	
	
	Fachadas, Cubiertas y Suelos en contacto con el exterior.
	Recinto Receptor
	D2m,nT,Atr ≥ 30 (1)
	-
	-
	-

	
	DE LA MIISMA UU
	Protegido
	Tabiquería de separación entre recintos
	R,A ≥ 33
	-
	R,A ≥ 33
	-

	
	
	Habitable
	Tabiquería de separación entre recintos
	R,A ≥ 33
	-
	R,A ≥ 33
	-


(1) Valor límite establecido por la Tabla 2.1 del DB HR para un índice de ruido día Ld = 60 dBA,  un uso del edificio de tipo administrativo en el caso de estancias.
· NOTAS:

· DnT,A Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, entre recintos interiores. Caracteriza al aislamiento acústico entre recintos interiores. 
· D2m,nT,Atr Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, entre un recinto y el exterior, para ruido exterior dominante de automóviles o de aeronaves. Caracteriza al aislamiento acústico de recintos frente al ruido proveniente del exterior. En el caso de ser el ruido exterior dominante ferroviario o de estaciones ferroviarias se tomará D2m,nT,Atr = D2m,nT,A (Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, en fachadas y en cubiertas, para ruido rosa y para ruido exterior dominante ferroviario o de estaciones ferroviarias).
· L’nt,w Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado.
La verificación del aislamiento de cada recinto protegido o habitable se hará considerándolo emparejado con cualquier otro recinto del edificio, siguiendo las siguientes reglas:
· Aislamiento a ruido aéreo. Se emparejará cada recinto protegido o habitable considerado como receptor de ruido aéreo con todos los recintos adyacentes a él (lateral o verticalmente) que existan.
· Aislamiento a ruido aéreo. Se emparejará cada recinto protegido o habitable considerado como receptor de ruido de impactos con todos los recintos que existan y que sean adyacentes a él (lateral o verticalmente) o que tenga una arista horizontal.
Para la determinación del aislamiento global a ruido aéreo (DnT,A  D2m,nT,Atr) y del aislamiento global a ruido de impactos (L’nT,w) de un recinto receptor  se empleará el método general de cálculo de aislamiento acústico (Apartado 3.1.3 DB HR, basado en el modelo simplificado para la transmisión acústicas estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2, y 3). Este procedimiento tiene en cuenta que la transmisión acústica desde el exterior a un recinto de un edificio o entre dos recintos de un edificio se produce siguiendo caminos tanto directos como indirectos (o por vía de flancos), determinándose los valores de aislamiento global del recinto a partir del índice de reducción acústica aparente global, R’A (para ruido aéreo), y del nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L’n,w (para ruido de impactos). 
Par la realización de los cálculos necesarios para la determinación del nivel de aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos de cada uno de los recintos protegidos o habitables considerados como receptores se ha utilizado la “Herramienta de Cálculo del Documento Básico de Protección frente al Ruido, DB HR” disponible en la página Web www.codigotecnico.org.

En las tablas que se muestran a continuación se justifica el cumplimiento del nivel de aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos de todos los recintos protegidos y habitables del edificio. Se incluye, al menos:
· Un caso representativo de todos y cada uno de los casos diferentes en forma, tamaño y elementos constructivos de parejas de recintos colindantes de áreas de uso diferentes

· Un caso por cada pareja de recintos con diferentes formas, tamaños y elementos constructivos lindantes con el exterior (cubiertas, fachadas o suelos en contacto con el exterior)

Se muestra un ejemplo para el caso de los recintos R1 y R4, en los que es necesario cumplir con el aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos. 
VERIFICACIÓN DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO

	RECINTOS
	DEFINICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS
	P - V - L
	Dn,e,A
	Dn,s,A
	ENCUENTROS
	VERIFICACIÓN

	E
	R
	TIPO
	LADO
	ID

ELEMENTO BASE
	m

(kg/m2)
	RA (dBA)
	ID TRASDOSADO
	ΔRA
(dBA)
	Stotal
	RVpl,A (Equiv)
	
	
	ARISTA (m)
	TIPO DE UNIÓN
	DnT,A
PROY.
	
	DT,s,A
MIN

	R1
	R4
	D
	D
	Fo 02
	333
	53
	T01b
	8
	No hay
	
	-
	-
	-
	55
	≥
	50

	
	
	
	d
	
	
	
	S 04
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	F
	P 37
	80
	36
	Sin trasdosado
	
	No hay
	
	
	
	5
	Rígida en T de ECH
	
	
	

	
	
	
	f
	P 37
	80
	36
	Sin trasdosado
	
	No hay
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	F
	F 1.4
	195
	58
	Sin trasdosado
	
	Despreciables
	
	
	
	5
	Rígida en T de ECH
	
	
	

	TIPO DE RECINTOS
	
	f
	F 1.4
	195
	58
	Sin trasdosado
	
	Despreciables
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	F
	F 1.4
	195
	58
	Sin trasdosado
	
	Despreciables
	
	
	
	10
	Rígida en T de ECH
	
	
	

	Superpuestos

con 4 aristas

comunes
	
	f
	F 1.4
	195
	58
	Sin trasdosado
	
	Despreciables
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	F
	P 37
	80
	36
	Sin trasdosado
	
	Despreciables
	
	
	
	10
	Rígida en T de ECH
	
	
	

	
	
	f
	P 37
	80
	36
	Sin trasdosado
	
	Despreciables
	
	
	
	
	
	
	
	


	DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE ELEMENTOS DE BASE Y TRASDOSADOS

	ELEMENTOS DE BASE
	TRASDOSADOS

	ID
	CARACTERÍSTICAS
	ID
	CARACTERÍSTICAS

	Fo 02
	Forjado unidireccional de 300 mm con piezas de entrevigado cerámicas
	S 04
	Suelo Flotante. 20 mm de lana mineral bajo capa de mortero de 50 mm de espesor.

	F 1.4
	Fachada de fábrica vista, sin cámara o con cámara de aire no ventilada, aislamiento por el interior de masa superficial m = 195 kg/m2
	T01b
	Techo suspendido de masa superficial inferior a 350 kg/m2

	P 37
	Fábrica de ladrillo hueco doble (70 mm) enlucido por ambas caras
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


VERIFICACIÓN DE AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTOS

	RECINTOS
	DEFINICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS
	P - V - L
	Dn,e,A
	Dn,s,A
	ENCUENTROS
	VERIFICACIÓN

	E
	R
	TIPO
	LADO
	ID

ELEMENTO BASE
	m
	RA
	Ln,w
	ID TRASDOSADO
	ΔRA
	ΔLn,w
	Stotal
	RVpl,A (Equiv)
	
	
	ARISTA (m)
	TIPO DE UNIÓN
	L' nT,w PROY.
	
	L' nT,w MIN

	R1
	R4
	D
	D
	Fo 02
	333
	53
	84
	T01b
	8
	30
	No hay
	
	-
	-
	-
	65
	≤
	65

	
	
	
	d
	
	
	
	
	S 04
	7
	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	F
	P 37
	80
	36
	-
	Sin trasdosado
	
	-
	No hay
	
	
	
	5
	Rígida en T de ECH
	
	
	

	
	
	
	f
	P 37
	80
	36
	-
	Sin trasdosado
	
	-
	No hay
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	F
	F 1.4
	195
	58
	-
	Sin trasdosado
	
	-
	Despreciables
	
	
	
	5
	Rígida en T de ECH
	
	
	

	ID TIPO DE RECINTO
	
	f
	F 1.4
	195
	58
	-
	Sin trasdosado
	
	-
	Despreciables
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	F
	F 1.4
	195
	58
	-
	Sin trasdosado
	
	-
	Despreciables
	
	
	
	10
	Rígida en T de ECH
	
	
	

	Superpuestos

con 4 aristas

comunes
	
	f
	F 1.4
	195
	58
	-
	Sin trasdosado
	
	-
	Despreciables
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	F
	P 37
	80
	36
	-
	Sin trasdosado
	
	-
	Despreciables
	
	
	
	10
	Rígida en T de ECH
	
	
	

	
	
	f
	P 37
	80
	36
	-
	Sin trasdosado
	
	-
	Despreciables
	
	
	
	
	
	
	
	


	DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE ELEMENTOS DE BASE Y TRASDOSADOS

	ELEMENTOS DE BASE
	TRASDOSADOS

	ID
	CARACTERÍSTICAS
	ID
	CARACTERÍSTICAS

	Fo 02
	Forjado unidireccional de 300 mm con piezas de entrevigado cerámicas
	S 04
	Suelo Flotante. 20 mm de lana mineral bajo capa de mortero de 50 mm de espesor.

	F 1.4
	Fachada de fábrica vista, sin cámara o con cámara de aire no ventilada, aislamiento por el interior de masa superficial m = 195 kg/m2
	T01b
	Techo suspendido de masa superficial inferior a 350 kg/m2

	P 37
	Fábrica de ladrillo hueco doble (70 mm) enlucido por ambas caras
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Además de asegurar el suficiente aislamiento de los diferentes recintos protegidos y habitables del edificio es necesario garantizar ciertas condiciones relativas a las uniones entre los diferentes elementos constructivos. A continuación se muestra una tabla en la que se recogen aquellas medidas que se han adoptado con objeto de dar cumplimiento a lo anteriormente indicado:

	CONDICIONES DE DISEÑO DE LAS UNIONES ENTRE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

	1.- Elementos de separación verticales (particiones verticales que separan unidades de uso diferentes o una unidad de uso de una zona común, de un recinto de instalaciones o de un recinto de actividad)

	1.1.- Encuentros con los forjados, las fachadas y la tabiquería.

	

	TIPO DE ELEMENTO VERTICAL
	CASO
	CONDICIONES DE DISEÑO ADOPTADAS. COMENTARIOS.

	 FORMCHECKBOX 

	TIPO 1
	 FORMCHECKBOX 

	Encuentros de elementos de separación verticales de dos hojas de fábrica con fachadas de dos hojas
	Se interrumpirá la hoja interior de la fachada de modo que en ningún caso dicha hoja interior cierre la cámara del elemento de separación vertical o conecte las dos hojas de éste.

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	Encuentros de elementos de separación verticales de una hoja con la tabiquería
	Se interrumpirá la tabiquería, de modo que el elemento de separación vertical sea continuo.

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	Encuentros de elementos de separación verticales de dos hojas con la tabiquería (particiones interiores de cada unidad de uso).
	Se interrumpirá la tabiquería, de modo que el elemento de separación vertical sea continuo. En ningún caso la tabiquería conectará ambas hojas del elemento de separación vertical ni interrumpirá la cámara. 

Si fuera necesario anclar o trabar el elemento de separación vertical por razones estructurales, solo se trabará la tabiquería a una sola de las hojas del elemento de separación vertical de fábrica o se unirá mediante conectores.

	
	TIPO 2
	 FORMCHECKBOX 

	En cualquier encuentro entre un elemento de separación vertical tipo 2 con forjados y pilares.
	Se colocarán las bandas elásticas en el encuentro entre el elemento vertical de separación y los forjados y pilares.

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	En cualquier encuentro entre un elemento de separación vertical tipo 2 con fachadas de una hoja.
	Se colocarán bandas elásticas en los encuentros con la hoja vertical de la fachada

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	En cualquier encuentro entre un elemento de separación vertical tipo 2 con fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior
	Se colocarán bandas elásticas en el encuentro con la hoja principal de la fachada

Además se interrumpirá la hoja interior de la fachada (ya sea de fábrica o de entramado), de modo que en ningún caso dicha hoja interior cierre la cámara del elemento de separación vertical.

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	En cualquier encuentro entre un elemento de separación vertical tipo 2 con la tabiquería (particiones interiores de cada unidad de uso)
	Se interrumpirá la tabiquería en su punto de acometida sobre el elemento de separación vertical, de modo que éste sea continuo.

Si la tabiquería es de fábrica o de paneles pesados con bandas elásticas, éstas deberán colocarse en el apoyo de la tabiquería en el forjado o en el suelo flotante.

	 FORMCHECKBOX 

	TIPO 3
	 FORMCHECKBOX 

	Encuentros de elementos de separación vertical tipo 3 con forjados, pilares, otros elementos de separación vertical o con la hoja principal de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior.
	Se interpondrá una banda de estanqueidad en el encuentro de la perfilería con forjados, pilares, otros elementos de separación verticales y la hoja principal de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior.

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	Encuentros de elementos de separación vertical tipo 3 con fachadas de dos hojas.
	Se interrumpirá la hoja interior de la fachada y, en ningún caso, la fachada cerrará la cámara del elemento de separación vertical. 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	Encuentros de elementos de separación vertical tipo 3 con la tabiquería (particiones interiores de cada unidad de uso).
	Se interrumpirá la tabiquería, de modo que el elemento de separación vertical sea continuo. En ningún caso la tabiquería conectará ambas hojas del elemento de separación vertical ni interrumpirá la cámara. 

	

	1.1.- Encuentros con los conductos de instalaciones

	

	CASO
	CONDICIONES DE DISEÑO ADOPTADAS. COMENTARIOS.

	 FORMCHECKBOX 

	Adosamiento de un conducto de instalaciones en un elemento de separación vertical (cualquier tipo).
	Se revestirá convenientemente el conducto para no disminuir el aislamiento acústico del elemento de separación, garantizando así la continuidad de la solución constructiva.

	

	2.- Elementos de separación horizontales (elementos horizontales que separan unidades de uso diferentes o una unidad de uso de una zona común, un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. Están formados por el forjado, el suelo flotante (comprende el solado, su capa de apoyo y una capa de material aislante a ruido de impactos) y, eventualmente, por un techo suspendido).

	

	CASO
	CONDICIONES DE DISEÑO ADOPTADAS. COMENTARIOS.

	 FORMCHECKBOX 

	Encuentro entre el suelo flotante y los elementos de separación verticales, pilares y tabiques con apoyo directo.
	Se interpondrá entre ambos una capa de material elástico o del mismo material aislante a ruido de impactos del suelo flotante.

	 FORMCHECKBOX 

	Encuentro de techos suspendidos o suelos registrables con elementos.
	Los techos suspendidos o suelos registrables no serán continuos entre dos recintos pertenecientes a unidades de uso diferentes, debiendo interrumpirse o cerrarse la cámara de aire entre  el forjado y el techo suspendido o el suelo registrable en el punto en que se acomete al elemento de separación vertical entre unidades de uso diferentes.

	 FORMCHECKBOX 

	Conductos de instalaciones (agua, ventilación, …) atravesando un forjado
	Se recubrirá el conducto y se sellará las holguras de lo huecos efectuados en el forjado mediante un material elástico que impida el paso de vibraciones a la estructura del edificio.

	 FORMCHECKBOX 

	Conductos de instalaciones que discurren bajo un suelo flotante.
	No contactarán los conductos de instalaciones con el suelo flotante, evitando tales contactos mediante el revestimiento de los conductos con un material elástico.


3. Tiempo de reverberación y absorción acústica (Apdo. 3.2):

A continuación se presentan las fichas justificativas de la absorción acústica y del tiempo de reverberación, tanto para la opción general de cálculo como par la opción simplificada. 
	 FORMCHECKBOX 

	RECINTO AFECTADO POR LA EXIGENCIA
	 FORMCHECKBOX 

	RECINTO NO AFECTADO POR LA EXIGENCIA

	
	 FORMCHECKBOX 
 Aulas

 FORMCHECKBOX 
 Salas de conferencias

 FORMCHECKBOX 
 Comedores
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